## COVER
❄️ HVAC TIPS powered by TERMOLOOP
🏢 Chiller Energy Calculator
Dış hava + yük + part‑load + verim metrikleri (IPLV / NPLV / ESEER) ile hızlı tüketim analizi
📋 ÖZELLİKLER
🔹 Müşteri/tesis bazlı hızlı senaryo: kapasite, yük, setpoint, çalışma saatleri
🔹 Meteoroloji (aylık tipik) ve saatlik sıcaklık profili görünümü
🔹 Part‑load eğrisi ile kW/kWh ve ₺ • 1°C etkisi (setpoint veya dış hava)
🔹 IPLV / NPLV / ESEER hesap ve açıklamalar
🚀 HIZLI BAŞLANGIÇ
1️⃣ INPUTS sayfasında mavi hücreleri doldurun
2️⃣ WEATHER sayfasında şehir/ay kontrol edin
3️⃣ DASHBOARD sayfasında sonuçları ve grafikleri inceleyin
© TermoLoop • www.termoloop.com

## INPUTS
⚙️ Inputs — Veri Girişi
🏢 A) Proje / Senaryo
🏷️ Müşteri / Tesis Adı | Örnek: AVM / Otel | Serbest metin
📍 Şehir | İstanbul | İstanbul/Ankara/İzmir/Bursa
📅 Analiz Ayı | Temmuz | Ocak..Aralık
💰 Elektrik Birim Fiyatı | 3.5 | ₺/kWh
⏰ Çalışma Saati (günlük) | 12 | saat/gün
📆 Çalışma Günü (aylık) | 22 | gün/ay
🔄 Yıllık benzer ay sayısı | 6 | ay/yıl (yaklaşık)
❄️ B) Chiller / Sistem
⚡ Soğutma Kapasitesi (Q_rated) | 500 | kW
🔌 Nominal Güç (P_rated) | 180 | kW (full-load)
📊 Verim Opsiyonu | SN | SN / HE
🧪 Glikol Oranı | 0 | % (0-30)
🌡️ CHW Gidiş (LWT) | 7 | °C
🌡️ CHW Dönüş (EWT) | 12 | °C
💪 Soğutma Yükü (Q_load) | 350 | kW (ortalama)
📈 C) Part-Load Verileri (IPLV / NPLV / ESEER)
100/75/50/25% yük noktalarında güç (kW) girin → metrikler otomatik hesaplanır
Yük Oranı | Kapasite (kW) | Güç (kW) | COP | Not
1 | 500 | 180 | 2.7778 | Girilen değer
0.75 | 375 | 120 | 3.125 | Girilen değer
0.5 | 250 | 75 | 3.3333 | Girilen değer
0.25 | 125 | 38 | 3.2895 | Girilen değer
🔵 IPLV (COP eq.) | 3.2312 | COP
🟢 NPLV (COP eq.) | 3.1843 | COP
🟡 ESEER (COP eq.) | 3.2329 | COP
Not: Metrik ağırlıkları standarda göre değişebilir. Bu dosya eğitim/ön-analiz amaçlıdır.

## WEATHER
☀️ Meteoroloji — Aylık Tipik + Saatlik Profil
Örnek değerler editlenebilir. Şehir/Ay INPUTS sayfasından gelir.
DATA (edit)
Ay | Tmin | Tmean | Tmax | Not | Seçili | İstanbul
Ocak | 4 | 8 | 12 | Aylık tipik |  | Ocak | 4 | 8 | 12
Şubat | 4 | 9 | 13 | Aylık tipik |  | Şubat | 4 | 9 | 13
Mart | 6 | 11 | 16 | Aylık tipik |  | Mart | 6 | 11 | 16
Nisan | 9 | 14 | 19 | Aylık tipik |  | Nisan | 9 | 14 | 19
Mayıs | 13 | 18 | 23 | Aylık tipik |  | Mayıs | 13 | 18 | 23
Haziran | 17 | 22 | 27 | Aylık tipik |  | Haziran | 17 | 22 | 27
Temmuz | 20 | 25 | 30 | Aylık tipik | ◉ | Temmuz | 20 | 25 | 30
Ağustos | 20 | 25 | 30 | Aylık tipik |  | Ağustos | 20 | 25 | 30
Eylül | 17 | 22 | 27 | Aylık tipik |  | Eylül | 17 | 22 | 27
Ekim | 13 | 18 | 22 | Aylık tipik |  | Ekim | 13 | 18 | 22
Kasım | 9 | 13 | 17 | Aylık tipik |  | Kasım | 9 | 13 | 17
Aralık | 6 | 10 | 14 | Aylık tipik |  | Aralık | 6 | 10 | 14
Ankara
🌡️ Saatlik Profil (0–23) — sinüs yaklaşımı (seçili ay Tmin/Tmax) | [5 empty] | Ocak | -3 | 1 | 6
Saat | Normalize | Ta (°C) |  |  |  | Şubat | -2 | 3 | 8
0 | 0 | 20 |  |  |  | Mart | 1 | 7 | 13
1 | 0.043478 | 20.1854 |  |  |  | Nisan | 6 | 12 | 18
2 | 0.086957 | 20.7279 |  |  |  | Mayıs | 10 | 16 | 23
3 | 0.13043 | 21.5872 |  |  |  | Haziran | 14 | 20 | 28
4 | 0.17391 | 22.6997 |  |  |  | Temmuz | 17 | 24 | 32
5 | 0.21739 | 23.9827 |  |  |  | Ağustos | 17 | 24 | 32
6 | 0.26087 | 25.3412 |  |  |  | Eylül | 13 | 20 | 28
7 | 0.30435 | 26.6744 |  |  |  | Ekim | 8 | 14 | 21
8 | 0.34783 | 27.8834 |  |  |  | Kasım | 3 | 8 | 14
9 | 0.3913 | 28.8786 |  |  |  | Aralık | -1 | 3 | 8
10 | 0.43478 | 29.5861 |  |  |  | İzmir
11 | 0.47826 | 29.9534 |  |  |  | Ocak | 7 | 11 | 15
12 | 0.52174 | 29.9534 |  |  |  | Şubat | 7 | 12 | 16
13 | 0.56522 | 29.5861 |  |  |  | Mart | 9 | 14 | 19
14 | 0.6087 | 28.8786 |  |  |  | Nisan | 12 | 17 | 22
15 | 0.65217 | 27.8834 |  |  |  | Mayıs | 16 | 21 | 26
16 | 0.69565 | 26.6744 |  |  |  | Haziran | 20 | 25 | 31
17 | 0.73913 | 25.3412 |  |  |  | Temmuz | 23 | 28 | 34
18 | 0.78261 | 23.9827 |  |  |  | Ağustos | 23 | 28 | 34
19 | 0.82609 | 22.6997 |  |  |  | Eylül | 20 | 25 | 30
20 | 0.86957 | 21.5872 |  |  |  | Ekim | 16 | 21 | 26
21 | 0.91304 | 20.7279 |  |  |  | Kasım | 12 | 16 | 20
22 | 0.95652 | 20.1854 |  |  |  | Aralık | 8 | 12 | 16
23 | 1 | 20 |  |  |  | Bursa
[6 empty] | Ocak | 1 | 5 | 9
[6 empty] | Şubat | 2 | 6 | 10
[6 empty] | Mart | 4 | 9 | 14
[6 empty] | Nisan | 8 | 13 | 18
[6 empty] | Mayıs | 12 | 17 | 23
[6 empty] | Haziran | 16 | 21 | 27
[6 empty] | Temmuz | 19 | 24 | 31
[6 empty] | Ağustos | 19 | 24 | 31
[6 empty] | Eylül | 16 | 21 | 27
[6 empty] | Ekim | 12 | 16 | 21
[6 empty] | Kasım | 7 | 11 | 15
[6 empty] | Aralık | 3 | 7 | 11

## CALC
Chiller Enerji Hesabı (Saatlik profil + Part‑Load)
Model parametreleri (eğilim analizi)
kQ_Ta>ref | 0.01 | kapasite/°C
kQ_Ta<ref | 0.006 | kapasite/°C
kQ_LWT>ref | 0.015 | kapasite/°C
kQ_LWT<ref | 0.022 | kapasite/°C
kEIR_Ta | 0.02 | EIR/°C
kEIR_LWT | 0.015 | EIR/°C
HE_EIR_mul | 0.94 | HE için
kGly_Q_per% | 0.003 | Q düşüş/%
kGly_P_per% | 0.001 | P artış/%
Saatlik Hesap (1 gün) — Ta = WEATHER saatlik profil
Saat | Ta (°C) | Qavail (kW) | PLR | P (kW) | kWh (1h)
0 | 20 | 545 | 0.6422 | 95.4503 | 95.4503
1 | 20.1854 | 544.4438 | 0.64286 | 95.933 | 95.933
2 | 20.7279 | 542.8163 | 0.64479 | 97.3439 | 97.3439
3 | 21.5872 | 540.2383 | 0.64786 | 99.5748 | 99.5748
4 | 22.6997 | 536.901 | 0.65189 | 102.4554 | 102.4554
5 | 23.9827 | 533.0518 | 0.6566 | 105.7675 | 105.7675
6 | 25.3412 | 528.9764 | 0.66166 | 109.2624 | 109.2624
7 | 26.6744 | 524.9768 | 0.6667 | 112.6803 | 112.6803
8 | 27.8834 | 521.3498 | 0.67133 | 115.7697 | 115.7697
9 | 28.8786 | 518.3643 | 0.6752 | 118.3054 | 118.3054
10 | 29.5861 | 516.2418 | 0.67798 | 120.1042 | 120.1042
11 | 29.9534 | 515.1397 | 0.67943 | 121.037 | 121.037
12 | 29.9534 | 515.1397 | 0.67943 | 121.037 | 121.037
13 | 29.5861 | 516.2418 | 0.67798 | 120.1042 | 120.1042
14 | 28.8786 | 518.3643 | 0.6752 | 118.3054 | 118.3054
15 | 27.8834 | 521.3498 | 0.67133 | 115.7697 | 115.7697
16 | 26.6744 | 524.9768 | 0.6667 | 112.6803 | 112.6803
17 | 25.3412 | 528.9764 | 0.66166 | 109.2624 | 109.2624
18 | 23.9827 | 533.0518 | 0.6566 | 105.7675 | 105.7675
19 | 22.6997 | 536.901 | 0.65189 | 102.4554 | 102.4554
20 | 21.5872 | 540.2383 | 0.64786 | 99.5748 | 99.5748
21 | 20.7279 | 542.8163 | 0.64479 | 97.3439 | 97.3439
22 | 20.1854 | 544.4438 | 0.64286 | 95.933 | 95.933
23 | 20 | 545 | 0.6422 | 95.4503 | 95.4503
Günlük enerji | 2587.3674 | kWh/gün
Aylık enerji | 28461.041 | kWh/ay
Aylık maliyet | 99613.6437 | ₺/ay
Yıllık enerji | 170766.2463 | kWh/yıl
Yıllık maliyet | 597681.8619 | ₺/yıl

## DASHBOARD
📊 Dashboard — Sonuçlar
❄️ HVAC TIPS • powered by TERMOLOOP
⚡ Aylık Enerji |  | 💰 Aylık Maliyet
28461.041 |  | 99613.6437
kWh/ay |  | ₺/ay
⚡ Yıllık Enerji |  | 💰 Yıllık Maliyet
170766.2463 |  | 597681.8619
kWh/yıl |  | ₺/yıl
🎯 1°C Etki — Sensitivite Analizi
Saat | Ta | kW Base | kW LWT+1 | kW Ta-1
0 | 20 | 95.4503 | 95.787 | 95.5736
1 | 20.1854 | 95.933 | 95.7637 | 95.5507
2 | 20.7279 | 97.3439 | 95.6955 | 95.4838
3 | 21.5872 | 99.5748 | 97.8743 | 96.9782
4 | 22.6997 | 102.4554 | 100.7653 | 99.8663
5 | 23.9827 | 105.7675 | 104.0893 | 103.187
6 | 25.3412 | 109.2624 | 107.5964 | 106.691
7 | 26.6744 | 112.6803 | 111.0261 | 110.1177
8 | 27.8834 | 115.7697 | 114.1259 | 113.215
9 | 28.8786 | 118.3054 | 116.6701 | 115.7573
10 | 29.5861 | 120.1042 | 118.4748 | 117.5607
11 | 29.9534 | 121.037 | 119.4106 | 118.4959
12 | 29.9534 | 121.037 | 119.4106 | 118.4959
13 | 29.5861 | 120.1042 | 118.4748 | 117.5607
14 | 28.8786 | 118.3054 | 116.6701 | 115.7573
15 | 27.8834 | 115.7697 | 114.1259 | 113.215
16 | 26.6744 | 112.6803 | 111.0261 | 110.1177
17 | 25.3412 | 109.2624 | 107.5964 | 106.691
18 | 23.9827 | 105.7675 | 104.0893 | 103.187
19 | 22.6997 | 102.4554 | 100.7653 | 99.8663
20 | 21.5872 | 99.5748 | 97.8743 | 96.9782
21 | 20.7279 | 97.3439 | 95.6955 | 95.4838
22 | 20.1854 | 95.933 | 95.7637 | 95.5507
23 | 20 | 95.4503 | 95.787 | 95.5736
🔼 LWT +1°C tasarruf | 2165.4047 | kWh/yıl | 7578.9165 | ₺/yıl
🌡️ Ta -1°C tasarruf | 3327.2415 | kWh/yıl | 11645.3454 | ₺/yıl

## METRICS
📚 IPLV • NPLV • ESEER — Açıklama ve Kullanım
🔵 IPLV | Integrated Part Load Value. 100/75/50/25% yük noktalarındaki verim, ağırlıklandırılmış olarak birleştirilir. Çoğu standardda kW/ton; burada COP eşdeğeri hesaplanır.
🟢 NPLV | Non‑Standard Part Load Value. IPLV benzeri; farklı ağırlıklarla daha farklı çalışma profillerini temsil edebilir.
🟡 ESEER | European Seasonal Energy Efficiency Ratio. Eurovent yaklaşımıyla sezonluk verim göstergesi; tipik olarak 100/75/50/25% noktalarının ağırlıklı birleşimidir.
❓ Nasıl kullanılır? | INPUTS sayfasında part‑load güç (kW) değerlerini girin. Excel COP ve metrikleri hesaplar. Daha iyi kıyas için aynı koşullarda farklı cihazları karşılaştırın.
⚠️ Önemli not | Gerçek saha tüketimi; iklim, setpoint, debi, kondenser/evaporatör kirlenmesi, kontrol stratejisi ve bakım durumuna bağlıdır. Bu dosya hızlı öngörü ve 1°C etkisi içindir.